⚡ ELECTRA SKILL ACADEMY

Platform Edukasi Elektrikal Indonesia

BANK SOAL EVALUASI

Modul 1.17

ELCB/RCCB: Prinsip, Sensitivitas & Pengujian Trip:

Proteksi Earth Leakage untuk Personnel & Equipment

| Track | Pondasi Wajib L1 (Essential) |
| --- | --- |
| Kategori | Komponen Instalasi Tegangan Rendah |
| Level Belajar | L1 — Essential Foundation |
| JP (Jam Pelajaran) | 4 jam |
| Mode | Teori + Praktik (T+P) |
| Jumlah Soal | 50 butir |
| Tipe Soal | Teori, Hitungan, Studi Kasus, Visualisasi |
| Format | Pilihan Ganda (A/B/C/D) |

© Electra Skill Academy

Disusun untuk membentuk tenaga elektrikal profesional Indonesia

# Petunjuk Pengerjaan

Sebelum mengerjakan soal-soal pada modul ini, perhatikan petunjuk berikut:

1.   Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum memilih jawaban.

2.   Pilih satu jawaban yang paling tepat dari empat pilihan (A, B, C, atau D).

3.   Soal terdiri dari 4 bagian:

•   Bagian A (Soal 1–20): Teori dasar

•   Bagian B (Soal 21–30): Hitungan/perhitungan numerik

•   Bagian C (Soal 31–40): Studi kasus aplikasi industri & PLN

•   Bagian D (Soal 41–50): Visualisasi/diagram

4.   Untuk soal hitungan, gunakan konstanta berikut:

•   Prinsip: detection net current Σ I via toroidal core (CT)

•   Sensitivitas: 10mA (high), 30mA (standar rumah), 100mA (industri light), 300mA (industri heavy), 500mA (selectivity)

•   Type IEC 61008-1: AC, A, F, B (untuk DC residual)

•   Test button: BULANAN minimum (PUIL recommendation)

•   Trip time IEC 61008: 30mA RCD <0,3s @ 1×, <0,04s @ 5× IΔn

•   Threshold fisiologis: let-go 10mA, fibrillation 50mA, fatal >100mA

5.   Kunci jawaban dengan penjelasan detail tersedia di bagian akhir dokumen.

6.   Skor kelulusan minimum: 70% (35 dari 50 soal benar).

Selamat mengerjakan! Pahami konsepnya, jangan hanya menghafal jawaban.

BAGIAN A — Teori Dasar

Soal 1–20: Konsep, definisi, hukum dan prinsip dasar.

Soal 1   [Teori]

ELCB / RCCB adalah pengaman untuk…

A. Overcurrent

B. EARTH LEAKAGE — proteksi shock manusia + insulation fault

C. Frekuensi

D. Tegangan tinggi

Soal 2   [Teori]

Prinsip kerja ELCB/RCCB…

A. Mengukur V

B. Detection Σ I via toroidal core. Normal: I_L=I_N, Σ=0. Fault: I_L>I_N, Σ≠0 → trip

C. Mengukur frekuensi

D. Mengukur P

Soal 3   [Teori]

Sensitifitas ELCB 30 mA berarti…

A. Trip pada arus load 30mA

B. Trip pada LEAKAGE current ≥ 30 mA — proteksi shock (let-go ~10mA, fibrillation ~50mA)

C. V 30 mV

D. f 30 Hz

Soal 4   [Teori]

Untuk bathroom/area lembab, sensitifitas RCD recommended…

A. 300 mA

B. 10 mA HIGH SENS — kelembaban tinggi, risk shock lebih besar

C. 1 A

D. 5 A

Soal 5   [Teori]

Type ELCB 'AC' detect…

A. Hanya DC

B. Pure SINUSOIDAL AC residual — basic type, peralatan resistive

C. Multi-frequency

D. Pulsating DC

Soal 6   [Teori]

Untuk EV charger atau solar inverter, type ELCB diperlukan…

A. Type AC

B. Type B — detect AC + DC residual (DC bisa SATURATE Type AC, fail to detect)

C. Type F

D. Tidak perlu

Soal 7   [Teori]

ELCB dan MCB adalah peralatan…

A. Substitusi

B. KOMPLEMENTER — fungsi berbeda: ELCB shock; MCB overcurrent. Keduanya WAJIB

C. Identik

D. Optional

Soal 8   [Teori]

RCBO adalah…

A. Sama RCCB

B. Combined MCB + RCD dalam SATU device — overcurrent + earth leakage compact

C. Tidak ada

D. Khusus DC

Soal 9   [Teori]

Test button ELCB/RCCB berfungsi untuk…

A. Estetika

B. SIMULASI leakage internal → trip mechanism test → verify functional. WAJIB bulanan

C. Reset

D. Tidak ada

Soal 10   [Teori]

Trip time max RCD 30 mA pada 1× IΔn per IEC 61008…

A. 1 detik

B. 0,3 detik (300 ms)

C. 10 detik

D. Instantaneous

Soal 11   [Teori]

Selektivitas RCD multi-tier dilakukan dengan…

A. Same-rate semua

B. UPSTREAM Type S (delay 100ms) + DOWNSTREAM Type AC/A instant → fault trip branch only

C. Random

D. Tidak mungkin

Soal 12   [Teori]

Threshold fisiologis arus listrik manusia (50Hz, hand-foot)…

A. Tidak ada

B. Let-go ~10mA, fibrillation ~50mA, fatal >100mA

C. 1A let-go

D. 100A perception

Soal 13   [Teori]

Penyebab nuisance trip RCD…

A. Tidak pernah

B. Capacitive leakage akumulasi (long cable, banyak peralatan), inrush, surge transient, RCD aging

C. Random

D. Selalu fault

Soal 14   [Teori]

ELCB voltage-operated (lama) vs current-operated (modern RCCB)…

A. Sama

B. Voltage OBSOLETE (false trip ground loop); Current modern RELIABLE

C. Voltage lebih baik

D. Tidak ada

Soal 15   [Teori]

PUIL 2020 mensyaratkan RCD untuk circuit…

A. Hanya bathroom

B. Stop kontak rumah, bathroom, outdoor, peralatan portable, kitchen, swimming pool — minimum 30mA

C. Tidak ada syarat

D. Hanya industri

Soal 16   [Teori]

Saat RCD trip, langkah troubleshooting…

A. Reset paksa

B. Identify peralatan suspect, disconnect, reset, reconnect satu-satu, Megger test, repair/replace

C. Bypass RCD

D. Replace RCD

Soal 17   [Teori]

RCD untuk industri dengan motor + VFD perlu type…

A. Type AC

B. Type B (proteksi DC residual VFD) atau Type F minimum

C. Type AC

D. Tidak perlu

Soal 18   [Teori]

RCD time-delay (Type S) UPSTREAM dipilih untuk…

A. Random

B. SELEKTIVITAS — fault branch trip downstream first, upstream tetap operasi

C. Lebih murah

D. Tidak ada alasan

Soal 19   [Teori]

Kapan RCD harus diganti?

A. Tidak pernah

B. Test button gagal trip, sensitifitas drift, repeated nuisance trip, casing crack, age >15-20 tahun

C. Tahunan

D. Bulanan

Soal 20   [Teori]

PLN UP3 acceptance test RCD pelanggan baru…

A. Tidak perlu

B. Sensitifitas IΔn, trip time multi-level, test button, type compatibility, polaritas+grounding

C. Hanya visual

D. Hanya merk

BAGIAN B — Hitungan

Soal 21–30: Perhitungan numerik dengan rumus dan formula relevan.

Soal 21   [Hitungan]

RCD 30mA pada leakage 60mA (2× IΔn), trip time MAX per IEC 61008?

A. 1 detik

B. 0,15 detik (150 ms)

C. 10 detik

D. Tidak trip

Soal 22   [Hitungan]

Energy lewat tubuh saat fault (V=230V, RCD 30mA × 0,3s, R_body=5kΩ)…

A. 1J lethal

B. ~3J — short duration limits harm, BELOW fibrillation threshold

C. 1kJ

D. Tidak ada

Soal 23   [Hitungan]

Akumulasi capacitive leakage rumah (8 stop kontak + 5 elektronik)…

A. 0mA

B. ~5-15mA (10-30% threshold 30mA, reduce margin)

C. 100mA

D. 1A

Soal 24   [Hitungan]

Fault loop impedance Zs di stop kontak (V=230V, I_fault 100A)…

A. 0Ω

B. 2,3Ω (Zs = V/I_fault)

C. 230Ω

D. ∞

Soal 25   [Hitungan]

RCBO Schneider Acti9 16A 30mA Type A: Rp 800rb. Panel rumah 8 cabang full RCBO?

A. Rp 800rb

B. Rp 6,4 juta (8 × 800rb)

C. Rp 100 juta

D. Gratis

Soal 26   [Hitungan]

RCD tester apply 30mA, RCD trip 90ms. Comply IEC 61008?

A. Tidak comply

B. COMPLY — 90ms < 300ms max IEC

C. Borderline

D. Tidak relevan

Soal 27   [Hitungan]

Discrimination upstream 100mA Type S (delay 200ms) + downstream 30mA instant (50ms). Fault 60mA, mana trip?

A. Upstream

B. DOWNSTREAM (30mA, 50ms) — branch isolated, upstream tetap operasi

C. Keduanya

D. Tidak ada

Soal 28   [Hitungan]

PLN UP3 program 1.000 pelanggan rumah lama install RCD: RCD Rp 800rb + labor Rp 200rb. Total budget?

A. Rp 1jt

B. Rp 1 miliar (1000 × 1jt)

C. Rp 100jt

D. Tidak relevan

Soal 29   [Hitungan]

Industri 500 kVA dengan 100 motor + 20 VFD. RCD Type B 4P Rp 5jt × 20 + Type AC 100 × Rp 300rb = ?

A. Rp 100jt

B. Rp 130 juta total

C. Rp 1M

D. Gratis

Soal 30   [Hitungan]

Acceptance test 1 RCD durasi: 5+5+10+5 menit. Total per unit?

A. 1 menit

B. 25 menit per RCD

C. 1 jam

D. 1 hari

BAGIAN C — Studi Kasus

Soal 31–40: Aplikasi konsep pada situasi nyata di PLN, industri dan lapangan.

Soal 31   [Studi Kasus]

Kontraktor pasang RCD brand non-certified super murah. Acceptance test PLN UP3?

A. Lulus saja

B. INVESTIGASI: certification SNI/IEC, RCD tester sensitivity+trip time, type compatibility. REJECT non-certified, mandatory replace dengan brand quality (Schneider, ABB, Hager)

C. Visual saja

D. Tidak relevan

Soal 32   [Studi Kasus]

Pelanggan komplain RCD sering trip. Audit: long cable + 3 AC + UPS + 2 dispenser. Diagnosa?

A. RCD rusak

B. CAPACITIVE LEAKAGE accumulation. Solusi: SPLIT multi-RCD per zone, atau upgrade main RCD 100mA Type S + RCBO 30mA branch

C. PLN salah

D. Replace AC

Soal 33   [Studi Kasus]

Pelanggan minta install EV charger. Existing panel Type AC. Compatibility?

A. Compatible

B. INCOMPATIBLE — DC residual SATURATE Type AC. WAJIB upgrade Type B 30mA dedicated EV circuit per IEC 61851

C. Tidak relevan

D. Bypass

Soal 34   [Studi Kasus]

Audit pabrik 50% RCD tidak pernah di-test 5 tahun. Implikasi?

A. Tidak masalah

B. RISK BLINDSPOT — 20-30% RCD possibly silent failed. Action: emergency test program, replace failed, monthly test routine, digital tracking

C. Tidak relevan

D. Bukan urusan PLN

Soal 35   [Studi Kasus]

Rumah dengan anak balita: extra protection recommendation?

A. Tidak ada extra

B. RCD 10mA bathroom/kitchen, anti-tamper outlets, cabel concealed, outdoor RCD 30mA, periodic test bulanan + parent education

C. Hanya MCB

D. Bypass

Soal 36   [Studi Kasus]

PLN program 'Listrik Aman' rumah lama. Komponen utama?

A. Brosur saja

B. AUDIT visual+R_ground+R_isolasi+RCD test, RETROFIT priority, sertifikat 'Rumah Aman', partnership kontraktor, subsidi

C. Tidak feasible

D. Tidak relevan

Soal 37   [Studi Kasus]

Solar PV grid-tie 10 kWp. Panel ELCB Type AC. Compatible?

A. Compatible

B. INCOMPATIBLE — inverter inject DC residual. UPGRADE Type B 30mA dedicated solar AC output per IEC 62109

C. Random

D. Tidak perlu

Soal 38   [Studi Kasus]

ESA Pak Qastil: AI module 'RCD Selector'. Fitur essential?

A. Hanya teori

B. Input aplikasi, AI rekomendasi (type+sensitifitas+tier), BOM auto, compliance check (PUIL/IEC), interactive simulator, adaptive quiz, gamification

C. Hanya video

D. Tidak feasible

Soal 39   [Studi Kasus]

Tragic incident: pelanggan electrocuted dari mesin cuci, RCD 30mA terpasang TAPI tidak trip (silent failure 8 tahun no test). Lessons + tindakan?

A. Tidak ada lesson

B. Public awareness 'Press TEST monthly', PLN annual home safety inspection, modern RCD with auto-self-test, compliance enforcement, database tracking

C. Pelanggan salah

D. Tidak relevan

Soal 40   [Studi Kasus]

Esri Indonesia Fellowship 2026 — proyek RCD + GIS yang feasible?

A. Tidak relevan

B. GIS heat map RCD penetration, korelasi insiden vs coverage, prioritas program 'Listrik Aman' zona high-risk, ML predictive risk score per pelanggan

C. Tidak ada hubungan

D. Hanya teori

BAGIAN D — Visualisasi & Diagram

Soal 41–50: Interpretasi gambar/diagram rangkaian dan komponen.

Soal 41   [Visualisasi]

Pada toroidal core ELCB, kondisi NORMAL operasi…

A. I_L > I_N, Σ ≠ 0

B. I_L = I_N, Σ = 0, no trip

C. Random

D. Tidak relevan

Soal 42   [Visualisasi]

Untuk medical/kolam renang, sensitifitas RCD…

A. 300mA

B. 10mA HIGH SENS — kontak air, risk shock fatal lebih tinggi

C. 500mA

D. Tidak perlu

Soal 43   [Visualisasi]

Untuk EV charger atau VFD 3-fasa, type ELCB diperlukan…

A. Type AC

B. Type B (detect AC + DC pure) — DC component akan saturate Type AC

C. Random

D. Tidak ada

Soal 44   [Visualisasi]

MCB dan ELCB adalah peralatan…

A. Substitusi

B. KOMPLEMENTER — MCB overcurrent; ELCB shock. Keduanya WAJIB

C. Identik

D. Optional

Soal 45   [Visualisasi]

RCBO mengkombinasikan…

A. 2 MCB

B. MCB + RCD dalam 1 device — overcurrent + earth leakage compact

C. 2 RCD

D. Tidak ada

Soal 46   [Visualisasi]

Frekuensi test button RCD per PUIL 2020…

A. Tahunan

B. BULANAN minimum

C. Sekali seumur hidup

D. Tidak perlu

Soal 47   [Visualisasi]

RCD 30mA pada 5× IΔn (= 150mA), trip time MAX…

A. 1 detik

B. 0,04 detik (40 ms) per IEC 61008

C. 10 detik

D. Instant

Soal 48   [Visualisasi]

Selektivitas: upstream Type S 100mA + downstream Type AC 30mA. Fault 60mA branch, mana trip?

A. Upstream

B. DOWNSTREAM (30mA, 50ms) — branch isolated, upstream tetap operasi

C. Keduanya

D. Tidak ada

Soal 49   [Visualisasi]

Saat manusia kontak fasa hidup, RCD detect…

A. Tegangan

B. Σ I ≠ 0 (arus L bocor via tubuh ke ground) → trip → save life

C. Frekuensi

D. Tidak relevan

Soal 50   [Visualisasi]

Untuk fire protection di industri heavy, sensitifitas RCD…

A. 10mA

B. 300mA — bukan personnel, untuk detect insulation breakdown chronic cause fire

C. 30mA

D. Random

# Kunci Jawaban & Penjelasan Detail

Berikut adalah kunci jawaban beserta penjelasan ilmiah mengapa jawaban tersebut benar. Pelajari penjelasan dengan saksama untuk memahami konsep, bukan sekadar menghafal jawaban.

## Ringkasan Jawaban

| No. Jwb | No. Jwb | No. Jwb | No. Jwb | No. Jwb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. B | 5. B |
| 6. B | 7. B | 8. B | 9. B | 10. B |
| 11. B | 12. B | 13. B | 14. B | 15. B |
| 16. B | 17. B | 18. B | 19. B | 20. B |
| 21. B | 22. B | 23. B | 24. B | 25. B |
| 26. B | 27. B | 28. B | 29. B | 30. B |
| 31. B | 32. B | 33. B | 34. B | 35. B |
| 36. B | 37. B | 38. B | 39. B | 40. B |
| 41. B | 42. B | 43. B | 44. B | 45. B |
| 46. B | 47. B | 48. B | 49. B | 50. B |

## Penjelasan Detail

Soal 1   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: ELCB / RCCB adalah pengaman untuk…

ELCB/RCCB/RCD detect ketidakseimbangan arus L vs N (kebocoran ke ground) → trip cepat → SELAMATKAN nyawa dari electric shock. Komplementer dengan MCB (overcurrent), bukan substitusi.

Soal 2   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Prinsip kerja ELCB/RCCB…

Kabel L dan N PASS THROUGH toroidal core. Normal: Σ I = 0 (no flux). Fault (kontak manusia / leakage): I_L > I_N → flux ≠ 0 → induced V di sense coil → trigger trip.

Soal 3   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Sensitifitas ELCB 30 mA berarti…

Sensitifitas RCD (IΔn): leakage threshold untuk trip. 30 mA = standar personnel protection. Threshold fisiologis: let-go ~10mA, fibrillation ~50mA, fatal >100mA. RCD 30mA save life.

Soal 4   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Untuk bathroom/area lembab, sensitifitas RCD recommended…

Sensitifitas: 10mA bathroom/medical, 30mA standard rumah, 100mA industri light, 300mA industri heavy/fire, 500mA selectivity upstream. PUIL 2020: bathroom dianjurkan 10mA.

Soal 5   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Type ELCB 'AC' detect…

Type per IEC 61008: AC (sinusoidal pure), A (AC + pulsating DC, modern rumah), F (multi-frequency, inverter), B (AC + DC pure, VFD/EV/solar).

Soal 6   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Untuk EV charger atau solar inverter, type ELCB diperlukan…

EV/solar inverter mengandung DC component. Type AC akan SATURATE → fail detect → DANGER. WAJIB Type B per IEC 61851 (EV) dan IEC 62109 (solar).

Soal 7   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: ELCB dan MCB adalah peralatan…

MCB: overcurrent + short circuit. ELCB: shock + earth leakage. KEDUANYA WAJIB. PUIL 2020: ELCB di final circuit stop kontak mandatory.

Soal 8   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCBO adalah…

RCBO = MCB + RCD dalam 1 modul DIN-rail. Save panel space, per-circuit protection. Cost lebih tinggi tapi granular selectivity.

Soal 9   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Test button ELCB/RCCB berfungsi untuk…

Test button create internal leakage > sensitivity → verify trip. RCD bisa silent fail (toggle masih ON tapi protection hilang). Bulanan minimum (PUIL).

Soal 10   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Trip time max RCD 30 mA pada 1× IΔn per IEC 61008…

IEC 61008: 1×IΔn max 300ms, 2×IΔn max 150ms, 5×IΔn max 40ms. Modern RCD typical jauh faster (20-100ms).

Soal 11   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Selektivitas RCD multi-tier dilakukan dengan…

Type S upstream + Type AC/A downstream. Sensitifitas upstream ≥ 3× downstream (e.g., 100mA + 30mA). Branch fault → only downstream trip → main tetap operasi.

Soal 12   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Threshold fisiologis arus listrik manusia (50Hz, hand-foot)…

IEC 60479: 0,5mA perception, 5mA pain, 10mA let-go, 50mA fibrillation, >100mA fatal. RCD 30mA × 0,3s = energy < threshold fibrillation = save life.

Soal 13   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Penyebab nuisance trip RCD…

Capacitive leakage inherent (electronics + long cable bisa approach 30mA), inrush peralatan, surge dari lightning/switching, sensitivity drift aging. Solusi: split multi-RCD per zone.

Soal 14   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: ELCB voltage-operated (lama) vs current-operated (modern RCCB)…

Voltage-operated obsolete (1980s+). Modern current-operated RCCB pakai toroidal core sensing residual current — reliable, accurate, no dependency grounding topology.

Soal 15   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: PUIL 2020 mensyaratkan RCD untuk circuit…

PUIL 2020: stop kontak rumah 30mA, bathroom 10mA extra, outdoor 30mA, kitchen 30mA, EV charger Type B 30mA, swimming pool 10mA, AC unit 30mA. Documented dalam SLD + acceptance test.

Soal 16   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Saat RCD trip, langkah troubleshooting…

Troubleshoot: identify peralatan baru/basah/long-unused, disconnect semua, reset, reconnect satu-satu untuk identify culprit, Megger test peralatan suspect, repair/replace defective. NEVER bypass RCD.

Soal 17   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCD untuk industri dengan motor + VFD perlu type…

VFD 1-fasa min Type F, VFD 3-fasa wajib Type B. EV charger Type B mandatory IEC 61851. Solar inverter Type B (DC injection). Cost Type B 3-5× tapi essential.

Soal 18   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCD time-delay (Type S) UPSTREAM dipilih untuk…

Type S delay ~100ms allow downstream trip first. Sensitifitas upstream ≥ 3× downstream. Standard untuk panel komersial/industri/multi-floor.

Soal 19   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Kapan RCD harus diganti?

Replacement triggers: test button fail (kritis), sensitivity drift > ±20% IEC limit, persistent nuisance trip, physical damage, age aging. Modern RCD lifetime 15-20 tahun.

Soal 20   [Teori]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: PLN UP3 acceptance test RCD pelanggan baru…

Acceptance test: sensitivity IΔn (RCD tester drift < ±20%), trip time pada 1×/2×/5× IΔn (per IEC 61008), test button manual, type compatibility, polaritas + grounding ≤5Ω. Documented test report.

Soal 21   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCD 30mA pada leakage 60mA (2× IΔn), trip time MAX per IEC 61008?

IEC 61008: 1×IΔn max 300ms, 2×IΔn max 150ms, 5×IΔn max 40ms. Modern RCD typical 30-60ms (much faster than spec).

Soal 22   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Energy lewat tubuh saat fault (V=230V, RCD 30mA × 0,3s, R_body=5kΩ)…

I_body = 230/5000 = 46mA. E = I²×R×t = 0,046²×5000×0,3 ≈ 3,2J. Short duration (0,3s) keep current×time BELOW fibrillation threshold per IEC 60479. Save life.

Soal 23   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Akumulasi capacitive leakage rumah (8 stop kontak + 5 elektronik)…

Computer/UPS 0,5-1mA each, AC inverter 1-3mA, kabel >50m 1-2mA/100m. Total typical 5-15mA. Approach threshold → potensi nuisance trip. Solusi: split multi-RCD per zone.

Soal 24   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Fault loop impedance Zs di stop kontak (V=230V, I_fault 100A)…

Zs = V/I_fault = 230/100 = 2,3Ω. PUIL limit MCB 16A C: Zs ≤ 1,44Ω (5×In trip 0,4s). Test dengan loop impedance tester saat acceptance.

Soal 25   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCBO Schneider Acti9 16A 30mA Type A: Rp 800rb. Panel rumah 8 cabang full RCBO?

8 × Rp 800rb = Rp 6,4jt. Alternatif: RCBO 3 critical (bathroom/kitchen/outdoor) Rp 2,4jt + MCB+shared RCD Rp 1,7jt = Rp 4,1jt. Trade-off: full RCBO better selectivity, shared RCD cheaper tapi nuisance trip whole panel.

Soal 26   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCD tester apply 30mA, RCD trip 90ms. Comply IEC 61008?

Spec 1×IΔn max 300ms. Reading 90ms = bagus, jauh faster than spec. Saat reading mendekati limit (200-280ms) = WARNING aging, schedule replacement.

Soal 27   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Discrimination upstream 100mA Type S (delay 200ms) + downstream 30mA instant (50ms). Fault 60mA, mana trip?

Fault 60mA = 2× downstream IΔn tapi 0,6× upstream. Downstream trip cepat (50ms < upstream delay 200ms). Selektivitas berhasil.

Soal 28   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: PLN UP3 program 1.000 pelanggan rumah lama install RCD: RCD Rp 800rb + labor Rp 200rb. Total budget?

1.000 × Rp 1jt = Rp 1M. ROI: reduce electrocution+fire incidents, compliance PUIL, brand reputation. Fund via CSR PLN, govt subsidy, atau cicilan via PLN bill.

Soal 29   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Industri 500 kVA dengan 100 motor + 20 VFD. RCD Type B 4P Rp 5jt × 20 + Type AC 100 × Rp 300rb = ?

20 VFD × Rp 5jt = Rp 100jt + 100 motor × Rp 300rb = Rp 30jt = TOTAL Rp 130jt. Plus monitoring/SCADA integration Rp 50-100jt. ROI: safety, downtime reduction, insurance premium, equipment longevity.

Soal 30   [Hitungan]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Acceptance test 1 RCD durasi: 5+5+10+5 menit. Total per unit?

Setup 5min + sensitivity 5min + trip time multi-level 10min + dokumentasi 5min = 25 menit. Panel industri 30 RCD = 12,5 jam (2 hari). Untuk 1.000 rumah: ~52 hari kerja 1 teknisi (parallel team scaling).

Soal 31   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Kontraktor pasang RCD brand non-certified super murah. Acceptance test PLN UP3?

Non-certified RCD: sensitivity drift, trip time slow, manufacturing defect. Test dengan RCD tester, verify spec IEC, reject jika fail. SNI 04-IEC 61008 atau IEC genuine certified. Save life > save cost.

Soal 32   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Pelanggan komplain RCD sering trip. Audit: long cable + 3 AC + UPS + 2 dispenser. Diagnosa?

Inherent capacitive leakage bisa approach 30mA threshold. Solusi: audit dengan clamp meter sensitif, split circuit ke multi-RCD, upgrade topology Type S upstream + per-circuit RCBO. Product opportunity Envisor 'RCD Audit Service'.

Soal 33   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Pelanggan minta install EV charger. Existing panel Type AC. Compatibility?

EV charger DC component saturate Type AC core → no protection. WAJIB Type B dedicated. Cost upgrade Rp 7-10jt. Standar IEC 61851 + PUIL 2020 EV section. Product Envisor 'EV Installation Audit'.

Soal 34   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Audit pabrik 50% RCD tidak pernah di-test 5 tahun. Implikasi?

Silent failure: RCD masih toggle ON/OFF tapi protection hilang. Tanpa active test tidak terdeteksi. Action: emergency test 1-2 bulan, replace failed, establish monthly test routine, training operator.

Soal 35   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Rumah dengan anak balita: extra protection recommendation?

Extra protection: 10mA high-sens, anti-tamper shutter outlets, cabel concealed, outdoor IP44+, bonding peralatan, periodic test bulanan, family education. Cost ~Rp 3-5jt vs medical bills + child injury cost = obvious investment. Product Envisor 'Family Home Safety Audit'.

Soal 36   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: PLN program 'Listrik Aman' rumah lama. Komponen utama?

Program multifaceted: audit team + retrofit (RCD/ground rod/MCB upgrade) + sertifikat 5 tahun + partnership kontraktor certified + vendor partner pricing + subsidi/cicilan PLN bill. Pilot 100 → scale 1.000 per UP3. National safety impact reduce 500+ fatalities/year Indonesia.

Soal 37   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Solar PV grid-tie 10 kWp. Panel ELCB Type AC. Compatible?

Solar inverter DC injection saturate Type AC. WAJIB Type B (atau Type A jika inverter built-in DC fault detection). Plus DC side protection, lightning protection, grounding inverter casing. Cost Rp 5-10jt. Product Envisor 'Solar Installation Audit'.

Soal 38   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: ESA Pak Qastil: AI module 'RCD Selector'. Fitur essential?

AI Module: guided wizard input, recommendation engine (type/sensitivity/coordination), BOM dengan vendor catalog, PUIL/IEC compliance check, virtual panel simulator, IRT adaptive quiz, badge gamification. Differentiation: Indonesia-context, AI-powered, integrated PLN ecosystem.

Soal 39   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Tragic incident: pelanggan electrocuted dari mesin cuci, RCD 30mA terpasang TAPI tidak trip (silent failure 8 tahun no test). Lessons + tindakan?

Preventable death. Systemic action: public awareness campaign, PLN proactive inspection 5-10 tahun, modern auto-self-test RCD (Schneider Acti9 IDD), compliance enforcement (acceptance + SLO renewal), PLNlytics database tracking, legal framework update. Pak Qastil potential thought leader: write paper, propose national program.

Soal 40   [Studi Kasus]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Esri Indonesia Fellowship 2026 — proyek RCD + GIS yang feasible?

Project comprehensive: GIS heat map RCD penetration UP3 Indramayu, overlay incident data (Damkar+Polres+RSUD), ML clustering high-risk zone, predictive risk score, ArcGIS dashboard executive+field team, publikasi ilmiah IEEE/Energy Policy. National impact opportunity, fit dengan PLN+PLNlytics+Envisor+ESA portfolio.

Soal 41   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Pada toroidal core ELCB, kondisi NORMAL operasi…

Normal: arus L = arus N (opposite direction) → flux net 0 → no induced V → RCD STAY ON. Saat fault: leakage ke ground → I_L > I_N → flux ≠ 0 → trip.

Soal 42   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Untuk medical/kolam renang, sensitifitas RCD…

10mA bathroom/medical/kolam — body wet R_kulit lebih rendah, threshold lebih rendah, vulnerable populations. PUIL 2020 minimum 30mA, ideal 10mA untuk area khusus.

Soal 43   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Untuk EV charger atau VFD 3-fasa, type ELCB diperlukan…

Type B mandatory untuk DC component: EV, solar inverter, VFD 3-fasa, rectifier, UPS. Type AC saturate → fail. Cost 3-5× tapi essential safety + compliance IEC 61851/62109.

Soal 44   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: MCB dan ELCB adalah peralatan…

Fungsi berbeda. Panel rumah modern: MCB main + ELCB main + MCB cabang + RCBO untuk circuit critical (bathroom/kitchen/EV/outdoor). PUIL 2020 mandatory.

Soal 45   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCBO mengkombinasikan…

RCBO compact 1-modul DIN-rail. Save space, per-circuit protection. Use case: circuit critical. Cost lebih tinggi tapi granular selectivity.

Soal 46   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Frekuensi test button RCD per PUIL 2020…

Bulanan minimum. Test button verify trip mechanism functional. RCD bisa silent fail. 1 detik task tapi lifesaving. PLN-Envisor education campaign untuk public awareness.

Soal 47   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: RCD 30mA pada 5× IΔn (= 150mA), trip time MAX…

IEC 61008: 1×IΔn max 300ms, 2×IΔn max 150ms, 5×IΔn max 40ms. Modern RCD jauh faster (10-30ms). Test dengan RCD tester verify compliance.

Soal 48   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Selektivitas: upstream Type S 100mA + downstream Type AC 30mA. Fault 60mA branch, mana trip?

Fault 60mA = 2× downstream IΔn tapi 0,6× upstream. Downstream trip 50ms (instant). Upstream Type S delay 100ms tunggu downstream first. Selektivitas berhasil.

Soal 49   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Saat manusia kontak fasa hidup, RCD detect…

Skenario shock: arus L → tubuh → tanah → ground rod → kembali ke trafo netral via earth. I_L > I_N → toroidal core detect → trip < 0,3s → save life. RCD only effective dengan grounding functional.

Soal 50   [Visualisasi]   →   Jawaban: B

Pertanyaan: Untuk fire protection di industri heavy, sensitifitas RCD…

300mA untuk FIRE PROTECTION (bukan personnel). Insulation breakdown chronic → leakage 100-300mA → I²R heating → ignition source. RCD 300mA detect+trip sebelum fire propagate. Aplikasi heavy machinery, welding, induction. Kombinasi Type S upstream + 30mA downstream.